QSD系列低压笼型电机水电阻起动器

概述

本产品适合交流50HZ，电压380V，容量为500KW以下的三相鼠笼异步电动机，利用水电阻做降压起动，以减少电动机起动时对输电网络的影响，同时提高机械设备的使用寿命，起动平稳，该产品广泛应用于工矿企业的风机和水泵等负载类型电机的起动，是自耦降压起动器的理想替代产品。

型号说明

原理说明

QSD低压笼型电机水电阻软起动器是用特种电解质配制的水溶液作为电阻，串入电机的定子回路，该电阻在电机起动过程中阻值由大到小无级变化，恰好与异步电动机的起动特性相适应，大幅度地降低起动电流，从而实现鼠笼电机无冲击平滑起动。

技术特点

    - 降低起动电流，减少对电网的冲击；

    - 起动平稳，减少对机械设备的冲击，延长电机及机械设备的使用寿命；

    - 无操作机构，因此无损耗件及磨损件，不怕灰尘；

    - 起动完毕自动投切，性能可靠，使用简单，操作方便；

5）有起动超时保护功能。

0

10

20

30

40

1

2

3

4

5

6

7

Iq/Ie

t(s)

0

10

20

30

40

1

2

3

4

5

6

7

Iq/Ie

t(s)

1

2

0

1

s

4

2

3

M

Mmax

Mq

Mq1

图1：起动电流曲线                        图2：机械特性分析

1）串水电阻后起动电流曲线              1）电机自然特性；2）串水电阻后特性；

2）直接起动电流曲线                    3）负载转矩；    4）阴影区为加速转矩

四、技术参数

QSD低压笼型电机水电阻起动器主要技术参数见表1

表1

| 型号 | 电机功率 （KW） | 最大工作 电流（A） | 自动开关脱扣器额定电流（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| QSD1-75 | 75 | 140 | 140 |
| QSD1-90 | 90 | 170 | 170 |
| QSD1-110 | 110 | 250 | 250 |
| QSD1-132 | 132 | 250 | 250 |
| QSD1-160 | 160 | 300 | 300 |
| QSD1-180 | 180 | 350 | 350 |
| QSD1-200 | 200 | 400 | 400 |
| QSD1-220 | 220 | 500 | 500 |
| QSD1-250 | 250 | 500 | 500 |
| QSD1-280 | 280 | 600 | 600 |
| QSD1-315 | 315 | 600 | 600 |
| QSD1-345 | 345 | 800 | 800 |
| QSD1-380 | 380 | 1000 | 1000 |
| QSD1-420 | 420 | 1000 | 1000 |
| QSD1-450 | 450 | 1000 | 1000 |
| QSD1-480 | 480 | 1000 | 1000 |
| QSD1-500 | 500 | 1000 | 1000 |

五、外形及安装尺寸

| 型号 | 外形尺寸（mm） 宽W深D高H | 安装尺寸（mm） W*d*Φ |
| --- | --- | --- |
| QSD1-75 | 800*800*2200 | 600*750*13 |
| QSD1-90 | 800*800*2200 | 600*750*13 |
| QSD1-110 | 800*800*2200 | 600*750*13 |
| QSD1-132 | 800*800*2200 | 600*750*13 |
| QSD1-160 | 800*800*2200 | 600*750*13 |
| QSD1-180 | 800*800*2200 | 600*750*13 |
| QSD1-200 | 800*800*2200 | 600*750*13 |
| QSD1-220 | 800*800*2200 | 600*750*13 |
| QSD1-250 | 800*800*2200 | 600*750*13 |
| QSD1-280 | 800*800*2200 | 600*750*13 |
| QSD1-315 | 1000*800*2200 | 800*750*13 |
| QSD1-345 | 1000*800*2200 | 800*750*13 |
| QSD1-380 | 1000*800*2200 | 800*750*13 |
| QSD1-420 | 1000*800*2200 | 800*750*13 |
| QSD1-450 | 1000*800*2200 | 800*750*13 |
| QSD1-480 | 1000*800*2200 | 800*750*13 |
| QSD1-500 | 1000*800*2200 | 800*750*13 |

六、安装

- 水电阻起动器最好安装在独立、安全的地方；

- 安装地面应水平，电阻器垂直水平安装面；

- 安装完后应作绝缘电阻检测和耐压试验；

- 电阻值的调整应在生产厂家的指导下进行；

七、使用与维护

- 本水电阻起动器适用于不频繁起动场所，允许电动机连续三次起动或累计起动时间不大于120s，水电阻在使用完毕后应完全从电力线路中脱开，防止长期带电。

- 每次起动之前应检查水电阻的液位是否在正常位置，柜内及接线端有无异常状况；

- 对地绝缘电阻： 500摇表检测应不小于100MΩ；

对地工频耐压：2500V/1min

八、使用条件

- 环境温度：上限40℃，下限0℃；

- 相对湿度不超过90%；

- 海拔高度不超过3000M；

- 应放置室内无剧烈振动及冲击且垂直倾斜不超过5。的场合。

- 不允许有导电尘埃及腐蚀性气体；

- 没有火灾及爆炸危险的场所。

九、订货需知：

  - 订购的产品型号、规格、数量；

  - 所配电机型号、功率、电压、电流；所配设备名称及工作制要求；

  - 所配电机低压起动主回路方案；

  - 特殊要求请另行与制造厂家协商。

十、安全操作注意事项：

1、起动前必须认真检查水箱液位是否低于下限，液体温度是否超出上限值（60℃）；

2、在加水时水位不得超过上限；

3、关好所有柜门，在起动过程和运行中严禁将柜门打开；

附件：

QSD 笼形电机水电阻起动器一次原理图

QSD 笼形电机水电阻起动器二次接线图: