BGX电子式静止进相机

使

用

说

明

书

襄阳卓达尔工业控制有限公司XIANGYANGZHUODAER INDUSTRIAL CONTROLCO.,LTD

目      录

- 概述

- BGX系列电子式静止进相机的工作原理

1、电容式补偿的矢量分析

2、BGX系列电子式静止进相机的矢量分析

- 原理框图

- 性能特点

- 型号说名

- 主机技术参数

- 使用条件

- 外形图及安装尺寸

- 安装调试

- 操作步骤

- 注意事项

- 简单故障处理

- 控制单元检修指南

- 概述

BGX系列电子式静止进相机是本公司自行研制开发的新一代高新技术产品，是一种专门为大中型绕线式异步电动机设计制作的就地无功功率补偿装置，它串接于电机转子回路，用以提高电机的功率因数，降低定子电流，延长电机的使用寿命，对节约能源、降低单位产品成本，对提高企业的经济效益具有重要意义。

BGX系列电子式静止进相机对无功功率的补偿与电机定子侧并联电容器的补偿有着本质的区别。电容补偿只是在电机之外的电网上对电机的无功功率进行补偿，无法改善电机本身的运行状况；而BGX系列电子式静止进相机是串接在电机的转子回路中，不仅可显著提高功率因数，使电机定子电流大幅度降低，而且电机温升明显降低，电机的功率和过载能力提高。

BGX系列电子式静止进相机与自激（旋转）式进相机也不同。BGX系列电子式静止进相机采用了先进的交一交变频技术和微机，可控硅控制技术，可自动跟踪电机运行状态的变化并自动调整相关参数以达到最佳的补偿效果，这是自激式进相机无法做到的。而且，BGX系列电子式静止进相机从根本上克服了自激式进相机“整流子”结构特别怕尘埃、寿命短、维修频繁的缺点，而BGX系列电子式静止进相机结构无转动部分，不怕灰尘、可靠性高、使用寿命长、维护方便，是理想的取代自激式进相机的新型高科技产品。

BGX系列电子式静止进相机可广泛应用于水泥、化工、矿山、冶金、钢铁、造纸、制药等行业的大中型绕线式异步电机。

- BGX系列电子式静止进相机的工作原理

BGX系列电子式静止进相机采用变频技术，将单相380V交流电，通过12只晶闸管和6只平衡电抗器，变换成与电机转子频率相同（f1.s≈1Hz）的三相交流电，该电流通入转子回路，在转子回路中产生一个超前于转子近90°的附加电势Ek，进而改善电机的功率因数。Ek的大小取决于变频器的电源U2的大小和晶闸管触发角的大小。从原理框图（图4）看，采样信号回路根据电机转子电流信号和附加电势信号进行处理，把结果送给逻辑判别回路；逻辑判别回路根据保护指令控制触发器，触发晶闸管的触发角，从而在转子回路得到一个附加激磁电流I`mo为了保持I1+I2=Im，I2增加，I1就要减小；所以可降低定子电流减少功率因数角Ø1，提高功率因数cosØ（见图2），由于保持励磁电流Im不变、转差率不变，进而保证电机出轴力矩不变、电机转速不变。

随着补偿电压的逐步升高，定子侧的无功功率逐渐下降，功率因数逐步上升，定子电流逐渐减小。当补偿电压升高到一定值后，定子侧的无功功率减小到接近于零，功率因数上升到近似于1（见图3）

1、容式补偿的矢量分析（见图一）

- 原理框图（见图4）

晶闸管

~

进退相执行机构

触发器

CPU

信号采集

信号采集

图（4）

- 性能特点

1、可使电机功率因数提高到0.95以上，无功功率降低60%以上。

2、可降低定子电流10%~20%，降低线损、铜损20%~30%。

3、电机温升显著降低，过载能力和效率大大提高，电机使用寿命延长。

4、具有故障自动保护功能，保障设备长期安全运行。

5、操作简单，安装调试和维修保养均不影响正常生产，一年内可收回成本。

五、型号说明

BGX系列电子式静止进相机型号命名方法如下：

BGX

电机额定转子电流（A）

设计序号

电子式进相机

型号示例：BGX1-600，表示适用于额定转子电流不超过600A的高压电机的电子式静止进相机。

- 主要技术参数（见框图）

| 进相器型号 | 适配电机参数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 额定转子电流（A） | 额定工作电压（V） |
| BGX1-400 | ≤400 | 380 |
| BGX1-400 | ≤400 | 380 |
| BGX1-600 | 400-600 | 380 |
| BGX1-600 | 400-600 | 380 |
| BGX1-800 | 600-800 | 380 |
| BGX1-800 | 600-800 | 380 |
| BGX1-1000 | 800-1000 | 380 |

七、使用条件

| 型号 |  | BGX系列电子式静止进相机各型号 |
| --- | --- | --- |
| 海拔高度 |  | 不高于1500米 |
| 环 境 参 数 | 温度 | 不高于40℃ |
|  | 相对湿度 | 不高于90% |
|  | 通风要求 | 进相机柜体上方500mm内不得有任何物体，如地沟属封闭式，须将进相器框体架空100mm |
|  | 安全要求 | 安装地点应无危险、爆炸、腐蚀性气体 |
| 电源电压要求 |  | 三相交流380±10% |

八、外形图及安装尺寸

BGX系列电子式静止进相机外形示意图如下：

E

A

H

F

G

BGX系列电子式进相机外形和安装尺寸

| 型号 | 外形尺寸（mm） |  |  | 安装尺寸（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | H | E | F | D |
| BGX1-400 | 1000 | 700 | 2000 | 850 | 550 | 18 |
| BGX1-600 | 1000 | 800 | 2000 | 850 | 650 | 18 |
| BGX1-800 | 1100 | 800 | 2000 | 950 | 650 | 18 |
| BGX1-1000 | 1100 | 900 | 2000 | 1050 | 750 | 18 |
| BGX1-1200 | 1200 | 900 | 2000 | 1050 | 750 | 18 |
| BGX1-1500 | 1300 | 1100 | 2200 | 1100 | 940 | 18 |
| BGX1-2000 | 1300 | 1100 | 2200 | 1100 | 940 | 18 |

九、安装调试

因BGX系列电子式静止进相机有些地方需现场调试，故其安装调试须有我方技术人员至现场指导。

在我方人员抵达前，用户应做好以下准备工作：

1、将进相机就位。注意进相机柜体底部应与地沟相通或架空（见“使用条件”）

2、准备好连接“主电机转子至进相机”（三根）、“进相机至主机起动器”（三根）大线，其线径应能承载主电机转子额定电流。比好长度并压好接头。

3、进相机上的电流表、功率因数表是直接从电机定子回路上的电流互感器、电压互感器取信号，要求所用电流互感器副边的额定电流为5A、电压互感器副边的额定电压为100V。若用户现用的不满足该要求，则须另行准备符合以上要求的互感器。（注：电压互感器仅适用于高压电机，对低压电机，进相机电压信号直接从定子回路取。）

4、只有电机带上负载并正常运转后才可调试进相机。用户在通知我方调试前，应调试好电机、减速机、磨机等其它设备，使其能带上负载正常运转（新磨至少要加入钢球），以免延误进相机调试时间。

十、操作步骤

（一）开车（开磨机）

1、主电机起动前必须给进相机供电，使KM1通电（指示灯HL1点亮）以接通起动回路，否则主机无法起动（按起动按钮无效）；），。

2、关闭柜门，等待主机起动，直到起动完毕、主机正常运转为止。

（二）投入进相

用力按一下红色按钮（ＳＢ２、“进相”按钮），进相机面板上的绿灯灭、红灯亮(ＨＬ２)，开始进相。进相机上的电流表指针快速下跌并稳定、功率因数表指针快速上升并稳定（指针位于“滞后”区域）。

（三）退相

按一下绿色按钮（ＳＢ１，“退相”按钮），绿灯亮、红灯灭，进相机即退出进相状态。

（四）停车

【有关说明】：

1、电机起动前必须给进相机供电，否则主机无法起动（按起动按钮无效）；

2、进相机出故障时会自动退相；

3、进相机切除进相（退相）前，主机无法停机（按主机停机按钮无效）。

4、电机运行中，进相机断电或进相机内空开QF1跳闸均会使主机一次跳闸、停车。

5、本说明书文字叙述中所涉及的电器文字符号请参阅所附图纸及进相机内的器件编号。

十一、注意事项

为确保BGX系列电子式静止进相机长期安全、可靠地运行，请操作人员特别注意以下事项：

1、严禁在主机运行期间切断进相机电流——断开进相机内的空开或切断进相机所接的380V电源。否则，会使主机停车。

2、当设备大修后或进相机停用一段时间又重新启用时，第一次进相前应观察柜内控制单元上各指示灯是否正常。电机起动并正常运转后，各指示灯显示：

    - 主板（中间一块）。除L1、L2、L3周期性循环显示外（注意：此指电机在运转时的状态，若电机未转，该三灯为随机状态），其它各灯均亮。

    - 驱动板（边上的两块）。其上各指示灯均亮并有轻微闪亮。若有任一灯不符合上述状态，则表明控制单元有故障。

    - 当电机定子电流出现异常大幅度摆动时，应立即退相，查出原因并检修后再投入使用。

    - 要经常检查进相机冷却风机是否停转，若有则及时退相，检修或更换风机，以免烧坏可控硅。

    - 要定期检修进相机内的两个大接触器的触头，以延长接触器的使用寿命，保障进相器及电机安全运行。

十二、简单故障处理

| 故障 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| （一）主机不能起 动 | 1、进相机电源不通 | A、检查电源引接处是否有电 |
|  | 2、进相机内空开未合 | A、合上空开QF |
|  | 3、接触器KMI不闭合 | A、检查KMI线包是否损坏 |
|  | 4、接触器KMI闭合，但其辅助触点没闭合 | A、检修其辅助触点（31、33） |
|  | 5、XT2端子串入起动回路的线未接通 | A、检查该回路 |
| （二）不能投入进相 | 1、熔断器FU熔断 | A、检查熔芯规格是否合乎要求 B、变压器故障，检修或更换 C、可控硅击穿，更换 |
|  | 2、主机起动柜内短接接触器常开辅助触点不能闭合（即W与21不通） | A、检修该短接接触器 |
|  | 3、接触器KM3常开触点不能自锁或KM2常闭触点不能打开 | A、检查KM3触点（21、23）和（13、15） |
|  | 4、保护用固态继电器FV损坏 | A、FV的3、4端有+15V直流电压而输出不通，须更换该继电器 |
| （三）进相后磨机 停 | 1、进相机KM1辅助常闭触点25与27接触不好 | A、维修该触点 |
|  | 2、接入起动器停机回路的KM1与KM2的辅助触点35、37接触不好 |  |

注意：1、进相机检修不得在进相状态下进行，发现问题应立即退相。

2、用户若遇到无法解决的故障，请及时与本公司联系。

十三、控制单元检修指南

（一）为便于判断故障，现将控制单元所有指示灯的含义说明如下：

- 主板（中间一块）的指示灯（从上往下数）

*L1、L2、L3，电机转子三相电流信号指示

*L4、+5V电源指示

*L5，热故障指示（无热故障L5亮）

*L6，缺相及自动故障保护指示（有缺相故障及热故障L6灯灭）

*L7，+15V电源指示

*L8，-15V电源指示

- 驱动板（两边两块）

分别代表12可控硅的触发信号

（二）正常情况下，各指示灯显示状态如下：

- 主板

*L1、L2、L3，电机运转时为循环显示状态

电机没转时为随机状态：或亮、或灭

*L4、L5、L6、L7、L8均保持亮的状态

- 驱动板（两块）

所有指示灯均处于亮的状态，但仔细观察，这12个灯有轻微闪亮的现象。

上述各灯有一灯不满足以上所述，即表明弱电部分有故障。

（三）当进相机出现故障——“不能投入进相”或“可投入但无进相效果”时，请按下述步骤检查：

A、“无法投入进相”

①  观察控制板上的指示灯，若均满足前面的“正常状态”，则表明控制单元没问题。（控制板的问题后面单独讲）

②  板没问题，则应按说明书所附原理图检查强电部分。

B、“可投入但无进相效果”

①  观察控制板上的指示灯，若均满足“正常状态”，则说明控制单元没问题

②  检查器件“FU”（保险）

- 控制板没问题，则检查可控硅（在“退相”情况下并抽出两块驱动板，最好是切断控制板的电源），方法如下：（测可控硅各极间电阻）

触发极（G）与阴极（K）间电阻——几十欧姆

触发极（G）与阳极（A）间电阻——于几十千欧

阴极（K）与阳极（A）间电阻——大于几十千欧

不满足这些情况，即表明可控硅坏。

- 更换可控硅时应注意其在柜子上的方向，并应压紧散热器（但压力也不要过大）。装上柜体后铜板螺丝需上紧。

装完后要再检测下可控硅各极间的电阻情况

【注意：若出现一只可控硅击穿时，在柜体上直接检测，则可能会显示出同一层的四个可控硅均击穿。此时应将该组可控硅间的联接排拆掉再测】

- 若可控硅及控制单元、强电部分均无故障，且进相后电机电流反而增大，则很可能检修中电源电压相序发生了变化，应调换进相机内小变压器（TC）上输出6V电压的两线的位置。

（四）控制板故障检修

当控制板上的指示灯不正常，则表明控制单元有故障，解决方法如下：

- 主板

①L1、L2、L3不是循环显示，若有某一个指示灯一直不亮或一直亮着。

  - 把主板上的四位数码开关全部拨到“ON”的位置，接通电源，此时显示正常，则需更换IC210；若仍不正常，则需更换IC211。换好后，拨码开关一定要拔回到原来的位置。

  - 若进行a步后检修更换仍不正常，则说明电流传感器损坏：

L1———对应TA1

L2———对应TA2

L3———对应TA3

哪个灯不正常，即更换相对应的传感器。

②L1、L2、L3均不周期性地闪亮，而其它各灯均正常。

- 把主板上的四位拨码开关全部拨到“ON”的位置，接通电源，此时显示正常，则需更换IC210；若仍不正常，则需更换IC211。

- 若进行a步后检修更换仍不正常，则须更换IC205或IC207。

- L4、L7、L8有一个不亮，则表明电源有问题，须更换相应的7805、7815或7915。

- 若L、L2、L3正常而L6灭，则更换IC207或IC209（4N35）。

- 驱动板

    - 一个板子上有部分灯亮，则说明有一个人2004坏，应换。

    - 一个板子上全部灯不亮，则须更换555。

- 若三块板上的指示灯均不正常，则首先应把两块驱动板上的555都换掉。

注意：1、检修控制板时，最好能把U与105断开。

2、严禁随意带电插拨控制板。

3、若检修有困难，请及时与我们联系。

4、电话： 0710-3278418、3220518、3220618