QSG(Y)系列高压笼型电机水电阻起动器

使

用

说

明

书

襄阳卓达尔工业控制有限公司      XIANG YANG ZHUO DA ER INDUSTRIAL CONTROL CO.,LTD

QSG(Y)系列高压笼型电机水电阻起动器

- 概述

1、QSG（Y）系列高压笼型电动机水电阻软起动器适用于大、中型高压笼型交流异步电动机或异步起动的高压同步电动机作串电阻降压起动之用。使用该电阻器的电机具有起动电流小且恒定、转矩逐步增加的软起动特性，起动性能优于电抗起动器。

该水电阻起动器根据选配的水电阻的容量，可适用于3KV、6KV、10KV，功率范围到10000KW甚至更大容量电机的降压起动。

2、型号说明

# QSG                  Y

移动极板式

额定功率

设计序号

水电阻起动器

- 原理

在电动机定子回路串入一特制液态电阻，随着电动机的起动，起动器伺服传动机构控制液态电阻的动、定极板之间的距离按预定设置进行改变，使液态电阻的阻值呈无级平滑减小、电动机端电压均匀提高，从而达到电动机平滑起动的目的。起动结束电动机投入正常运行后，自动切除液态电阻，起动过程属纯电阻投入与切除，无谐波污染。

- 特点

1、恒电流，软起动（起动电流曲线见图1），起动电流为电机额定电流的2.5~3.5倍，降低了电机起动发热，有效地延长了电机使用寿命；

2、起动平稳，对机械设备无冲击（见图2）；

3、对电网影响很小，起动时电网压降在8%以内；

4、结构简单，维护方便；

5、纯电阻起动，对电网无污染；

0

1

s

4

2

3

M

Mmax

Mq

Mq1

图1    起动电流曲线                   图2   机械特性分析

1）、串水电阻后起动电流曲线            1）、电机自然特性 ；2）、串水电阻后特性

2）、直接起动电流曲线                  3）、负载转矩    ；4）、阴影区为加速转矩

- 技术参数

QSG（Y）高压笼型电机水电阻起动器主要技术参数见表1

| 型号 | 适用电机功率 （KW） | 额定电压 （KV） | 柜体 面 | 额定起动电流 （A） 2.5~3.5le |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QSG1-800Y | ≤800 | 3，6，10 | 1（水阻控制一体） |  |
| QSG1-1000Y | 630~1000 | 3，6，10 | 1（水阻控制一体） |  |
| QSG1-2000Y | 1000~2000 | 3，6，10 | 1（水阻控制一体） |  |
| QSG1-2500Y | 2000~2500 | 3，6，10 | 2（水阻、控制分体） |  |
| QSG1-3200Y | 2500~3200 | 3，6，10 | 2（水阻、控制分体） |  |
| QSG14000Y | 3200~4000 | 3，6，10 | 4（水阻分体及控制） |  |
| QSG1-5000Y | 4000~5000 | 3，6，10 | 4（水阻分体及控制） |  |
| QSG1-6000Y | 5000~6000 | 3，6，10 | 4（水阻分体及控制） |  |
| QSG1-8000Y | 6000~8000 | 3，6，10 | 4（水阻分体及控制） |  |
| QSG1-10000Y | 8000~10000 | 3，6，10 | 4（水阻分体及控制） |  |
| QSG1-12000Y | 10000~12000 | 3，6，10 | 4（水阻分体及控制） |  |
| QSG1-15000Y | 12000~15000 | 3，6，10 | 4（水阻分体及控制） |  |
| QSG1-20000Y | 15000~20000 | 3，6，10 | 4（水阻分体及控制） |  |

- 外形及安装尺寸

QSG（Y）高压笼型电机水电阻起动器结构分为一体式和分体式两种，其中QSG1-2500Y及以下型为水阻柜、起动控制柜一体；QSG1-2500Y以上型为水阻、控制分体；水阻部分QSG1-3200Y以上型为分体式，各型号产品外形尺寸如下表：     (说明：8000KW以上产品根据用户要求另行设计)

表1（QSG1-2500Y、QSG1-3200Y不含控制柜）

| 型号 | 外形尺寸（mm） |  |  | 安装尺寸（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | H | E | F | φD |
| QSG1-800Y | 1600 | 1200 | 2500 | 1640 | 1240 | 18 |
| QSG1-1000Y | 1600 | 1200 | 2500 | 1640 | 1240 | 18 |
| QSG1-2000Y | 1900 | 1400 | 2500 | 1940 | 1440 | 18 |
| QSG1-2500Y | 2200 | 1400 | 2500 | 2240 | 1440 | 18 |
| QSG1-3200Y | 2400 | 1600 | 2500 | 2440 | 1640 | 18 |

表2（单相水电阻尺寸）

| 型号 | 外形尺寸（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | H |
| QSG1-4000Y | 1200 | 1600 | 2300 |
| QSG1-5000Y | 1400 | 1600 | 2300 |
| QSG1-6000Y | 1400 | 1600 | 2300 |
| QSG1-8000Y | 1800 | 1800 | 2600 |

表3（控制柜尺寸）

| 型号 | 外形尺寸（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | H |
| QSG1-2500Y | 1100 | 1560 | 2300 |
| QSG1-3200Y | 1100 | 1560 | 2300 |
| QSG1-4000Y及以上 | 选用全封闭式高压开关柜 |  |  |

- 安装

  - 水电阻起动器最好安装在独立、安全的地方；

  - 安装地面应水平，电阻器垂直水平安装面；

  - 安装完后应作绝缘电阻检测和耐压试验；

  - 电阻值的调整应在生产厂家的指导下进行；

  - 电机电动过程中的保护整定应能覆盖起动时间，推荐采用定时限过流保护，若用户采用反时限保护方式，可在电机起动时将其封锁，同时应有其它保护方式确保电机起动过程的安全；

  - QSG1（Y）-3200Y以上型水电阻为三相分体柜式结构，三相水电阻的一端在柜内短接成为中性点，另端统一从中相柜后部通过穿壁端子引出柜体（或从柜内通过地沟引出），该三相电极通过起动控制柜（零线高压柜）接入电机定子绕组中性点出线侧。

用户可根据现场情况在三相水电阻的中性点加装避雷器。

  - QSG1-3200Y及以下型水电阻为柜式三相电阻一体结构。主回路接线方式较灵活，生产厂优先推荐接在电机中性点侧，选型方案参见原理图纸。

- 使用与维护

  - 本来电阻起动器适用于不频繁起动场所，允许电动机连续三次起动或累计起动时间不大于120S。

  - 每次起动之前应检查水电阻的液位是否在正常位置，柜内及接线端有无异常状况。

  - 定期检查项目：

    - 对地绝缘电阻：2500V摇表检测应不小于500MΩ；

    - 对地耐压：3KV级直流25KV，1min

6KV级直流32KV，1min

10KV级直流10DV，1min

- 使用条件

  - 环境温度：上限40℃（24小时平均气温不超过35℃），下限0℃；0℃以下需加装加热装置；

  - 相对湿度不超过90%；

  - 海拔高度不超过2000m；

  - 应放置室内无剧烈振动及冲击且垂直倾斜度不超过5°的场合；

  - 不允许有导电尘埃及腐蚀性气体；

  - 没有火灾及爆炸危险的场所。

- 订货需知

  - 订购的产品型号、规格、数量；

  - 所配电机型号、功率、电压、电流，所配设备名称及工作制要求；

  - 所配电机高压起动主回路方案（参照方案见附表）；

  - 特殊要求请另行与制造厂协商。

- 安全操作注意事项

- 只有在确认无电的情况下方可打开柜门，

- 起动前必须认真检查水箱液位是否低于下限，液体温度是否超出上限值（65℃）

- 关好所有柜门，在起动过程和运行中严禁将柜门打开；

- 对于带隔离开关的起动柜只能在电机正常运行后方可拉下。